        ООО «ФОКУС» 2013 г.

### Паспорт
### руководство по эксплуатации и установке
#### светильников серии «УСС»

1. Введение
Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации Уличных Светодиодных Светильников серии «УСС» (далее по тексту – «Светильник»).
Светильники предназначены для освещения магистралей, улиц, дорог, площадей, мостов, тоннелей, дворов, складов, производств, территорий АЗС, скверов, парков, пристанционных платформ и других открытых пространств. Незаменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии и высокая надежность. Светильники обладают такими качествами, как: отсутствие стробоскопического эффекта, стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, вандалоустойчивость, широкий диапазон рабочих температур и питающих напряжений, малое время выхода на режим (не более 1 секунды), высокий уровень влагозащиты, срок службы более 20 лет. Светильники выполнены на основе светодиодов компании NICHIA (Япония). Корпус изготовлен из алюминиевого анодированного профиля, защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната (по заказу может быть прозрачным или матовым), крепеж из нержавеющей стали. Все уплотнители выполнены из силикона. Светильники могут комплектоваться консольным креплением с посадочным диаметром трубы до 55 или 65 мм, потолочным креплением либо креплением на скобе. По заказу светильник с консольным креплением может выпускаться со встроенным датчиком освещенности.
Вид климатического исполнения светильников УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

2. Комплектность поставки

№п/п	Комплектующие	кол-во
1. / 2. / 3. / 4.	Светильник УСС / Комплект крепления / Паспорт, руководство по эксплуатации и установке / Упаковка	1 / 1 / 1 / 1

3. Технические характеристики
3.1. Напряжение питающей сети, В ……..…………………..................…… 170 – 264
3.2. Частота питающей сети, Гц ……..…………………...................................… 50; 60
3.3. Коэффициент мощности cos φ, не менее…..……………….....….....................0,95
3.4. Класс защиты от поражения электрическим током …………..………….…...….. I
3.5. Класс энергетической эффективности.................................................................А
3.6. Температура окружающей среды, °С ...……….……………………..от - 60 до +45
3.7. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже ……….…..………….….IР67
3.8. Класс светораспределения ………………………......................….……....…....….П
3.9. Тип кривой силы света….….....................................................................…...……Д
3.10. Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град ………......................................................…......… 120
3.11. Температура цвета К …............……….……………....................………..4500-5500

Характеристики светильников
* Световой поток светильника с матовым стеклом на 30 % меньше.
	УСС-9	УСС-12 (ПС-2)	УСС-18	УСС-24 (ПС-3)	УСС-36	УСС-48	УСС-70	УСС-150
Световой поток (прозрачное стекло)*, лм	1100	1300	2000	2500	3800	5500	7500	15000
Номинальная мощность, Вт	11	13	22	28	38	55	75	150
Масса светильника с креплением, кг / консольное / потолочное / скоба	2,7 / 1,8 / 1,8	2,7 / 1,8 / 1,8	3 / 2,3 / 2,3	3 / 2,3 / 2,3	4,7 / 3,7 / 4,6	8,1 / 7 / 8,4	8,1 / 7 / 8,4	15,2 / 14,5 / -
Габариты светильника с креплением, мм / консольное / потолочное / скоба	170х174х142 / 170х205х87 / 218х214х98	170х174х142 / 170х205х87 / 218х214х98	220х174х142 / 220х205х87 / 268х214х98	220х174х142 / 220х205х87 / 268х214х98	420х174х142 / 420х205х87 / 468х214х98	820х174х142 / 820х205х87 / 868х214х98	820х174х142 / 820х205х87 / 868х214х98	820х348х142 / 820х380х87 / -

Рис. 1. Кривая силы света.

4. Правила транспортировки и хранения
4.1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
4.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
4.3. Температура хранения от минус 60 до плюс 60 °С при относительной влажности не более 95%.
5. Обслуживание светильников
5.1. При загрязнении помыть светильник струей воды без применения чистящих средств (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 3 года со дня продажи покупателю, но не более 40 месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем.
Гарантийный срок эксплуатации светильника Премиум составляет 60 месяцев со дня продажи.
6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием – изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.
6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками (дилерами) предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или представителю.
6.5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия – изготовителя.
6.6. Не пытайтесь сами отремонтировать светильник, это лишит Вас гарантии!
7. Указание мер безопасности
7.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении.
7.2. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
7.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
7.4. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети ~ 220В.

8. Руководство по установке светильника с консольным креплением

Рис. 2. Консольное крепление. Рис. 3. Заглушка.
1 и 2- болты с контргайками; 3- заглушка; 1- клеммник; 2- заглушка.
4- крепление; 5- контргайка; 5а- шайба гровер;
5б- шайба.

8.1. Установить консольное крепление на светильнике (рис. 2), затянуть болт 1 (длина ~ 80 мм) усилием примерно 10 Нм и зафиксировать его контргайкой 5 (с шайбой гровер 5а и шайбой 5б).
8.2. Установить светильник на консоль (труба диаметром до 55 мм) таким образом, чтобы питающие провода вышли со стороны заглушки. Подводящий кабель должен быть круглого сечения и иметь диаметр 5-6,5 мм. Кабель круглого сечения необходим для получения герметичного соединения!
8.3. Затянуть болты 2 (длина ~ 40 мм) усилием примерно 30 Нм и зафиксировать их контргайками 5 (с шайбами гровер 5а и шайбами 5б).
8.4. Подключить питающие провода к клеммнику (рис. 3), соблюдая условия:
 – заземление, L – фаза, N – ноль.
8.5. Установить заглушку в крепление.
Запрещается установка светильника креплением вверх!

  Сертификат на продукцию № РОСС RU.МЕ64.Н00468 с 18.02.2011 г.
  Сертификат № РОСС RU.ФК47.К00009 с 02.03.2012 г. соответствия
  интегрированной системы менеджмента по качеству и экологии
  ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007

            9. Свидетельство о приемке
Светильник «УСС —70» соответствует техническим условиям ТУ3461-005-73016210-2007 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации:	V	-3 года		-5 лет (Светильник Премиум)

V	-Прозрачное стекло		-Матовое стекло

-Наличие датчика освещенности

Заводской номер ______________ Дата выпуска 21 мая 2013г.

ОТК: _______________

Изготовитель: ООО «ФОКУС» Россия, 141191 Московская обл. г. Фрязино, ул. Дачная д.6
Тел/Факс: +7 (496) 255-66-85 (многоканальный), Тел: +7 (915) 177-4494, +7 (903) 183-1118
www.ledsvet.ru E-mail: info@ledsvet.ru, sales@ledsvet.ru
Сервисный центр гарантийного ремонта Тел. +7 (496) 255-66-85 доб. 113, Тел: +7 (926) 538-8174
E-mail: service@ledsvet.ru
….........................................................................................................................................................
Гарантийный талон
ООО «ФОКУС» Россия, 141191 Московская обл. г. Фрязино, ул. Дачная д.6
на гарантийный ремонт светильника «УСС-70»

Заводской номер ______________ Дата продажи _________________

Продавец __________________________________________________________________________
        штамп торгующей организации

Ремонт произведен __________________________________________________________________
        дата,штамп ОТК
Сервисный центр гарантийного ремонта Тел. +7 (496) 255-66-85 доб. 113, Тел: +7 (926) 538-8174
E-mail: service@ledsvet.ru
…........................................................................................................................................................................
Гарантийный талон
ООО «ФОКУС» Россия, 141191 Московская обл. г. Фрязино, ул. Дачная д.6
на гарантийный ремонт светильника «УСС -70»

Заводской номер ______________ Дата продажи _________________

Продавец __________________________________________________________________________
        штамп торгующей организации

Ремонт произведен __________________________________________________________________
        дата,штамп ОТК
Сервисный центр гарантийного ремонта Тел. +7 (496) 255-66-85 доб. 113, Тел: +7 (926) 538-8174
E-mail: service@ledsvet.ru